РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2015г					с.Ершово					№79

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Ершовского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 32, ст.42 Устава Ершовского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Ершовского муниципального образования согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ершовский вестник» и   на официальном сайте администрации Ершовского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на инспектора Ершовского муниципального образования Эннс Н.Н

Глава Ершовского

Муниципального образования 							А.В.Квитка

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ершовского муниципального образования

от _01.10.2015г__№ _79_____

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории Ершовского муниципального образования

1. Общие положения

1.1.	План действий определяет порядок и минимально-необходимый перечень принимаемых мер персоналом организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения поселений и органов местного самоуправления при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

1.2.	В настоящем документе под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

2.	Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

2.1.	Кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2.2.	Полное ограничение режима потребления тепловой энергии объектов социальной сферы.

2.3.	Причинение вреда третьим лицам.

2.4.	Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3.   Ликвидация технологических нарушений

3.1.	При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента, старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

-	составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

-	отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

-	организовать предотвращение развития технологического нарушения;

-	принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне;

-	немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

-	сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

-	сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, главе администрации Ершовского муниципального образования и ЕДДС Усть-Илимского района.

3.2.	Самостоятельные действия обслуживающего оперативного персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

-	сохранности жизни людей;

-	сохранности оборудования;

-	своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

3.3.	Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован по усмотрению лица осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

3.4.	Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

-	выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-	устранение причин аварии, инцидента;

-	исключение травмирующих факторов на персонал;

-	отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-	восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;

-	уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

-	сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента их руководству цеха или предприятия.

3.5.	Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

-   проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-   берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.6.	Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

4.	Действие персонала при полном исчезновении напряжения на котельной

4.1.	При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1.	Ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено».

4.1.2.	Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе.

4.1.3.	Прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании.

4.1.4.	С помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях.

4.1.5.	Сообщить диспетчеру ЕДДС Усть-Илимского района о внештатной ситуации.

4.1.6. Сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.